Результат

технического обследования систем

водоснабжения и водоотведения объектов

Сентябрь 2019 г.

проведено техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения объектов  ООО

В ходе данного обследования выявлено следующее.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Юдинский водозабор

Водозабор расположен в Новомосковском районе, вдоль рукава Шатовского водохранилища, р. Юдинка, в 35 км от г. Новомосковска. Начало эксплуатации водозабора – 1967 г. Фактическая производительность - до 10000 м3/сутки.

В состав водозабора входят 20 арт. скважин с дебитом от 9 до 92 м3/час.

После пуска в работу Бельцевского водозабора, вода которого подается в город с использованием мощностей Юдинского водозабора, из них 3 скважины - в работе, 7 – в резерве, 1- наблюдательная. 9 арт.скважин подлежат тампонажу.

Вода из арт. скважин поступает в три резервуара по 250 м3 каждый на насосной станции второго подъема.

Март 2018 г. - начало поступления в резервуары на территории насосной станции 2-го подъема воды вновь построенного Бельцевского водозабора в объеме 30 тыс. м3/сут. (1-я очередь).

С насосной станции второго подъема вода подается на станцию обезжелезивания Юдинского водозабора проектной производительностью 24000 м3/сутки, расположенную на территории насосной станции третьего подъема и состоящую из 6 скорых фильтров открытого типа.

После очистки вода проходит стадию обеззараживания гипохлоритом натрия (с 2011 г.), после чего поступает в четыре резервуара чистой воды общим объемом 7500 м3.

После промывки фильтров вода с повышенным содержанием железа сбрасывается в отстойники промывной воды.

С насосной станции третьего подъема вода подается на насосную станцию четвертого подъема в резервуары объемом 3000 м3  и 500 м3, откуда поступает  в закольцованную городскую распределительную сеть.

В связи с увеличением объема поступающей воды с пуском в эксплуатацию Бельцевского водозабора необходима замена водопроводных сетей, в т.ч. магистральных водоводов Юдинского водозабора, для обеспечения бесперебойной ее подачи потребителям, а именно:

- водовода Д-400 мм, протяженностью 2,3 км от насосной станции 2-го до насосной станции 3-го подъема Юдинского в/з;

- водовода Д- 400 мм, протяженностью 2,5 км от «Степановского оврага» (р-н БОС АО «НАК «Азот») до насосной станции 4-го подъема Юдинского в/з;

- участков водовода Д-600 мм от насосной станции 4-го подъема до ул. Молодежная общей протяженностью 6,0 км.

С целью сокращения удельного расхода электроэнергии необходима установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосном оборудовании, а также замена запорной арматуры (задвижек) с электроприводом на напорном и всасывающем трубопроводе в зданиях насосных станций водозабора.

Шатовский  водозабор

Водозабор расположен на берегу Шатовского водохранилища в 10 км от г. Новомосковска. Начало эксплуатации водозабора - 1930 г. Фактическая производительность до   10700 м3/сут. В состав водозабора входят 13 арт. скважин с дебитом от 30 до 60 м3/час., пробуренных на Упинский водоносный горизонт. В работе находится 11 арт. скважин.

С арт. скважин (первый подъем) вода поступает в два резервуара по 500 м3 каждый, расположенных на насосной станции второго подъема.

Из резервуаров на насосной станции 2-го второго подъема вода подается на станцию обезжелезивания Шатовского водозабора проектной производительностью 20000 м3/сутки, расположенную на территории насосной станции третьего подъема.

Станция обезжелезивания состоит из  9-ти скорых открытых фильтров  (типа АКХ) полезной  фильтрующей площадью каждого - 18,4 м кв.

На станции обезжелезивания вода проходит также стадию обеззараживания гипохлоритом натрия.

После промывки фильтров вода с повышенным содержанием железа сбрасывается в водный объект.

На водозаборе отсутствуют отстойники промывной воды. Требуется строительство отстойников. (Проект на строительство отстойников имеется).

После станции обезжелезивания вода поступает в 5 резервуаров общим объемом  3050 м3, из которых насосной станцией подается в закольцованную городскую сеть.

Белоколодезный водозабор

По состоянию на 01.09.2019 г. на Белоколодезном водозаборе из 24 пробуренных  арт. скважин в работе находятся  12; 2 арт. скважины требуют ремонта;    1 арт. скважина переоборудована в наблюдательную. 9 арт. скважин подлежат тампонажу.

В результате заиливания и «запесочивания» отмечено снижение производительности  всех арт. скважин Белоколодезного водозабора. Необходимо выполнение работ по чистке данных водозаборных сооружений в количестве 3-4 шт. ежегодно.

Требуется замена приборов учета воды на арт. скважинах в количестве 4-х  шт. ежегодно.

Необходим косметический ремонт павильонов арт. скважин.

На арт. скважинах отсутствуют ограждения зоны санитарной охраны (ЗСО) 1-го пояса. Имеющиеся ограждения ЗСО на отдельных арт. скважинах  не соответствуют требованиям нормативных документов.

С арт. скважин вода поступает на насосные станции 2-го, 3-го подъемов по сборным водоводам различного диаметра:

- от скважин №1  до скважины №3  по водоводу Д-200 мм, материал- ПЭ

- от скважины №3  до скважины №6 по водоводу Д-300 мм, материал -  чугун; от - от скважин №6  до скважины №11  по водоводу Д-400 мм, материал - чугун;

- от скважин №11  до насосной станции 2-го подъема по водоводу Д-500 мм, материал - чугун;

- от насосной станции 2-го подъема до поворота автодороги на шахты Северные  по водоводу Д-700 мм, материал - железобетон;

- от поворота автодороги на шахты Северные до насосной станции 3-го подъема  по водоводу Д-500 мм, материал - сталь, местами железобетон;

- от насосной станции 3-го подъема  до железной дороги в р-не д. Большое Колодезное - по 2-м водоводам Д-500 мм, материал - сталь;

- от железной дороги до ул. Молодежная - по водоводу Д-500 мм, материал сталь.

Вышеперечисленные инженерные коммуникации, в том числе сборные водоводы арт. скважин, эксплуатируются с 1980-1990- х г.г. Ежегодно производится  замена отдельных участков трубопроводов, регулярно устраняются возникающие порывы, однако в целом износ водоводов Белоколодезного  водозабора составляет 65-70 %.

Наиболее аварийными и требующими первоочередной замены определены участки водоводов:

-  Д-400 мм от арт. скважины №6 до арт. скважины №11;

-  Д-700 мм между насосными станциями 2-го и 3-го подъемов (протяженность -10,3 км),

- Д-500 мм от насосной станции 3-го подъема до ул. Молодежная (протяженность- 6,6 км).

Необходимо выполнение работ по замене указанных водоводов.

Для надежности водоснабжения необходима прокладка второго водовода от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема данного водозабора протяженностью 10,3 км.

На территории насосной станции 2-го подъема расположена станция обезжелезивания.

Для обеспечения качества подаваемой потребителю воды, соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям, необходимы работы по чистке резервуаров:

- 2 шт. объемом по 1000 м3  каждый на насосной станции 2-го подъема;

- 2 шт. объемом 6000 м3   каждый на насосной станции 3-го подъема.

На станции обезжелезивания требуется замена загрузочного материала (перегрузка) 3-х фильтров.

Необходима  реконструкция системы возврата промывных вод, в том числе отстойников, на станции обезжелезивания.

Требуется замена системы стальных трубопроводов Д-500мм,  Д250 мм в помещении фильтров станции обезжелезивания.

Износ насосного и электрооборудования насосных станций 2-го, 3-го подъемов, находящегося  в работе с момента пуска в эксплуатацию Белоколодезного водозабора, по состоянию на сегодняшний день составляет 60%. За весь период работы произведена замена около 10% данного оборудования.

Требуется  реконструкция вышеуказанных насосных станций в части замены насосного оборудования, трубопроводов с запорной арматурой в здании насосных станций 2-го и 3-го подъемов, установки приборов учета воды и электроэнергии с подключением системы автоматизации с выходом на диспетчерский пункт, в том числе  разработка проектов на выполнение данных работ.

Здания насосных станций 2-го, 3-го подъемов, станции обезжелезивания требуют косметического ремонта, замены оконных блоков.

Одиночные водозаборы

В г. Новомосковске имеется 20 одиночных артезианских скважин производительностью от 7 до 40 м3/час., осуществляющих подачу воды непосредственно в городскую распределительную сеть.

Суммарная фактическая производительность данных арт. скважин – около 6000 м3/сут.

1. Шесть артезианских скважин Заводского района расположены в 12 км от г. Новомосковска. Скважины пробурены на Упинский водоносный горизонт, эксплуатируются с 1930 года. В работе – 2 арт. скважины. Фактическая производительность до 1500 м3/сут.

Артезианские скважины №№3,3-б остановлены в резерв после прокладки водовода Д-200 мм от водовода Юдинского водозабора до насосной станции №3 Заводского района. Вода с арт. скважины № 5а подается непосредственно в разводящую сеть.

2. Две арт. скважины пос. шахты № 26 по ул. Мира  обеспечивали водой поселок шахты № 26. Скважины пробурены на Окско-тарусский водоносный горизонт. Начало эксплуатации - 1962 г. С марта 2018 г.  арт. скважины остановлены. Вода поступает на жилпоселок по временной схеме по водопроводной сети Д-100 мм от водовода Д-500 мм Юдинского водозабора. Планируется переоборудование павильона арт. скважины №1 в повысительную насосную станцию с подачей воды от вышеуказанного водовода Юдинского в/забора.

3. Отдельно стоящая городская арт. скважина № 124 расположена в южной части г. Новомосковска в Березовой роще. Скважина пробурена на Окско-тарусский водоносный горизонт в 1947 году. Вода со скважины поступала непосредственно в распределительную сеть. В настоящее время арт. скважина затампонирована.

4. Две артезианские скважины пос. Шамотного завода расположены на территории поселка в 3 км от г. Новомосковска.

Скважина № 5 пробурена в 1992 г. на Упинский водоносный горизонт, скважина № 6 пробурена в 1998 г. на Озерско-хованский водоносный горизонт. Вода с арт. скважины №5 поступает непосредственно в распределительную сеть поселка. Фактическая производительность до 315 м3/сут.

Арт. скважина №6 затампонирована.

5. Водозабор пос. Гипсового комбината состоит из трех арт. скважин, расположенных на правом берегу Любовского водохранилища. Арт. скважины пробурены на Упинский водоносный горизонт в 1957 г., 1959 г., 1967 г. Фактическая производительность водозабора около 1000 м3/сут.

Вода со скважин поступает в три резервуара: 1 объемом 500 м3 и два по 300 м3, из которых направляется на станцию обезжелезивания производительностью 2000 м3/сутки. Станция обезжелезивания состоит из трех скорых фильтров с полезной фильтрующей площадью 4 м кв. каждый.

Промывные воды после станции обезжелезивания поступают в отстойник, а затем -  на рельеф местности.

После станции обезжелезивания вода обеззараживается гипохлоритом натрия и  подается насосной станцией в водонапорную башню с резервуаром емкостью 90 м3 и далее - в распределительную сеть.

Скважины с 2016 г. находятся в резерве.

6. На станции Сборная - одна скважина, пробуренная в 1959 г. Дебит скважины - 15 м3/час. В марте 2018 г.  арт. скважина затампонирована.

7. Водозабор станции Ключевка состоит из двух скважин.  Дебит скважин от 30 до 50 м3/час. С арт. скважин (первый подъем) вода поступает на станцию обезжелезивания, состоящую из 6-ти скорых фильтров закрытого типа.

После промывки фильтров вода поступает в отстойник, а затем сбрасывается в Любовское водохранилище.

После обезжелезивания вода подается  в резервуар объемом 1000 м3, откуда насосной станцией 2-го подъема поступает в разводящую   сеть  пос. Депо.

Фактическая производительность водозабора - 1300 м3/сут.

8. На станции Северная одна скважина,  пробуренная в 1976 г. на Упинский водоносный горизонт. Дебит скважины – 15 м3/час. Фактическая производительность -315 м3/сут. Вода поступает в водонапорную башню, объемом 150 м3, расположенную на ст. Маклец,  откуда подается потребителям. С сентября 2010 г. скважина находится в резерве.

На каждом водозаборе имеются резервуары запаса чистой воды, выполняющие функцию регулирующих емкостей.

Отстойники входят в состав станций обезжелезивания (См. выше).

Бельцевский водозабор

Для решения проблемы дефицита воды в г. Новомосковске администрацией МО было решено использовать подземные воды Бельцевского месторождения, расположенного в Веневском районе Тульской области в 50 км на северо-восток от указанных городов.

Подземные воды этого месторождения по качеству соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к хозяйственно-питьевой воде и могут быть использованы без дополнительной водоподготовки.

запасы подземных вод по Бельцевскому месторождению утверждены протоколом Гос. комиссии по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов РФ от 19.07.2002 №749 в объеме 50 тыс. м3/сутки.

Строительство водозабора предусмотрено в 2 очереди:

I очередь -  подача воды с Бельцевского месторождения подземных вод в г. Новомосковск производительностью 30 тыс. м3/сутки.

II очередь -  подача воды от г. Новомосковска до городов Узловая, Донской, Северо-Задонск, Кимовск производительностью 20 тыс. м3/сутки.

За период с 2004г. по 2012 г. произошли изменения в части закрытия угольной шахты, ликвидации эл. подстанции, электросетей, подъездных дорог. В связи с этим были внесены изменения в проектные решения по II этапу строительства объекта.

Данные предложения по реализации рабочего проекта «Реконструкция и замена объектов водоснабжения Новомосковского промышленного района» рассмотрены и одобрены на совещаниях у первого заместителя губернатора Тульской области от 31 июля 2012 г. и заседаний рабочей группы по координации действий и контролю за ведением работ при реализации рабочего проекта Минэнерго России.

Предложено перенести насосную станцию II  подъема в район деревни Грибовка Веневского района.

В состав водозабора входят 12 арт. скважин дебитом около 70 м3/час. каждая.

От н.п. Грибовка до н.п. Холтобино проложен водовод Д-800 мм, протяженностью 17009,5 м; от н.п. Холтобино до 3-х РЧВ емкостью по 250 м3 каждый на территории насосной станции II  подъема Юдинского водозабора - водовод Д-600 мм, протяженностью 9575 м.

На территории насосной станции II  подъема расположены 2 сборно - монолитных резервуара чистой воды по 1900 м3 каждый.

Водопроводные сети города.

Из 413 км водопроводных сетей, состоящих на обслуживании ООО «Новомосковский городской водоканал», водоводов – 144,2 км, уличных водопроводных сетей - 169,3 км, внутриквартальных (дворовых) сетей - 99,5 км.

На  г. Новомосковск приходится 251,9 км. В 2015 г. на обслуживание ООО «НГВ» переданы сети 16-ти сельских населенных пунктов общей протяженностью 16,85 км.

Водопроводные сети города проложены из труб различного диаметра (от 32 мм до 600 мм) и материала (сталь, чугун, железобетон, полиэтилен,  незначительно - асбестоцемент).

Водопроводные сети города прокладывались с 1930-х г.г. и по настоящее время. За период эксплуатации производилась и производится замена ветхих участков водопровода, но по состоянию на 2017 г. износ данных инженерных коммуникаций составляет в среднем 75%.

Требуют первоочередной замены водопроводные сети города на участках:

- водовод Д-500 мм (с уменьшением диаметра), протяженностью 1,0 км в районе д. Красное Гремячево;

- водовод Д-500 мм, протяженностью 1,5 км по ул. Молодежная.

Для создания запаса свободной мощности системы водоснабжения в районе д. Кресты, необходимой для подключения проектируемой индивидуальной жилой застройки, требуется замена:

- водовода Д-200 мм по ул. Космонавтов (от ул. Техническая до Узловского проезда) протяженностью 1400 п. м;

- водовода Д-100 мм от ул. Космонавтов до д. Кресты с увеличением диаметра до 160 мм протяженностью 900 п.м.

С целью сокращения потерь питьевой воды необходимо выполнение работ по замене участка водовода Д-300 мм, длиной 0,8 км по ул. Куйбышева (район ул. Березовая).

Ежегодно необходимо производить замену ветхих участков водопроводных сетей города различного диаметра протяженностью не менее 3,5 км, замену водопроводных вводов многоэтажных жилых домов - не менее 300 п.м.

На водопроводных сетях установлено более 3000 колодцев, 8000 задвижек, 424 пожарных гидранта. Требуется замена в среднем 20% задвижек, 15 % пожарных гидрантов. Необходим ремонт 10% водопроводных колодцев, 3% - с заменой люка с крышкой.

В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е

Водоотведение г. Новомосковска осуществляется 11 канализационными насосными станциями (КНС).

Стоки, принимаемые от населения и промышленных предприятий на канализационные насосные станции, расположенные в различных районах города (Клинскую, № 4, № 7, Кирпичного, Огнеупорного заводов, пос. Гипсового к-та, шахты № 26, ст. Урванка, КНС промстока Гипсового к-та), поступают на Центральную КНС (ул. Северодонецкая-Парковая), а затем – по системе коллекторов (напорный, сталь, Д-800мм; самотечный, железобетон и напорно-самотечный, железобетон Д-1000мм, трех стальных коллекторов: два Д-500мм, один Д-700 мм) передаются на биологические очистные сооружения г. Новомосковска  и  ОАО НАК «Азот».

Стоки Заводского района (Новомосковск-2) поступают непосредственно на БОС АО НАК «Азот».

ООО «Новомосковскгорводоканал» производит плату за очистку стоков АО НАК «Азот».

В связи с массовой установкой населением индивидуальных приборов учета воды и, соответственно, экономным расходованием воды уменьшился объем сточных вод, перекачиваемых канализационными насосными станциями (КНС) города.

С целью экономии электроэнергии необходим перевод КНС в автоматический режим работы с установкой ЧРП (частотно-регулируемый привод).

Характеристика канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование КНС | Дата постройки | Процент износа (%) | Проектная производ-ть м3/сут. | Фактическая производит-ть м3/сут. | Фактический режим работы КНС, час | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральная КНС | 1968 | 78 | 57600 | 32000 | 24 | г. Новомосковск, ул. Парковая-Северодонецкая |
| 2 | Клинская КНС | 1972 | 76 | 9600 | 4800 | 24 | г. Новомосковск, ул. Клин |
| 3 | КНС № 4 | 1993 | 50 | 9600 | 7200 | 24 | г. Новомосковск, ул. Кукунина |
| 4 | КНС № 7 | 1966 | 88 | 4800 | 2880 | в автоматическом режиме | г. Новомосковск, ул. Космонавтов |
| 5 | КНС Кирпичного з-да | 1966 | 100 | 1440 | 1200 | в автоматическом режиме | г. Новомосковск, ул. Белинского |
| 6 | КНС поселка шахты № 26 | 1975 | 70 | 2400 | 2160 | в автоматическом режиме | г. Новомосковск, ул. Мира |
| 7 | КНС № 1 | 1936 | 100 | 9600 | 6000 | 24 | г. Новомосковск, ул. Транспортная |
| 8 | КНС Огнеупорного завода | 1970 | 80 | 2880 | 2400 | 20 | г. Новомосковск, ул. Донское шоссе |
| 9 | КНС ст. Урванка | 1975 | 75 | 2880 | 1920 | в автоматическом режиме | г. Новомосковск, ст. Урванка |
| 10 | КНС пос. Гипсового к-та | 1960 | 100 | 2880 | 2400 | в автоматическом режиме | г. Новомосковск, пос. Гипсовый |
| 11 | КНС промстока Гипсового к-та | 1951 | 100 | 2880 | 150 | в автоматическом режиме | г. Новомосковск, ул. Гражданская |

Требуется полная реконструкция Центральной КНС с заменой напорных трубопроводов в здании насосной станции, установкой новых насосных агрегатов и устройством аварийного выпуска из приемной камеры ЦКНС.

Центральная КНС эксплуатируется с 1968 года. Напорный трубопровод в здании насосной станции, выполненный стальными трубами Ду=800 мм с толщиной стенок 9 мм, сильно изношен. В настоящее время толщина стенок напорного коллектора составляет 2-5 мм.

Необходимо выполнение работ по замене напорного канализационного коллектора  Д-200 мм, длиной 2,5 км от КНС№1 до БОС АО «НАК «Азот».

Приемные резервуары (эмшеры) КНС Гипсового участка, принятые на баланс предприятием ВКХ от ООО «ГипсКнауф» в 1999 г., находятся в аварийном состоянии, не имеют ограждений зоны строгого режима. Многолетние иловые отложения затрудняют эксплуатацию данных сооружений, построенных более 50 лет назад. Выполнение работ по их чистке представляет собой сложную техническую задачу.

С целью недопущения чрезвычайной ситуации в системе водоотведения данного района требуется полная реконструкция или строительство новой КНС, в том числе приемных резервуаров, самотечных и напорных коллекторов.

Приборы учета расходов сточных вод на КНС не установлены.